### Lopex s.r.o.

### SO01 Stolárska dielňa č.1

### Krupina

Elektroinštalácia

# Investor                  :  Drevovýroba 1, Lopex s.r.o., Bebrava 1434, 963 01 Krupina.

Miesto stavby         :  Bebrava 1434, 963 01 Krupina

Stavba                     : SO-01 Stolárska dielňa č.1

Časť                        : Elektroinštalácia

Ved. proj.                : Ing. Vlado Čulen

Zodp. proj.              : Ing. Matej Veverka

Dátum                      : Máj 2019

Profesia                    : Elektroinštalácia

Stupeň                      : Projekt pre stavebné povolenie

Banská Bystrica                  Máj 2019                   Vypracoval: Ing. Matej Veverka

Obsah:

- Technická správa

- Protokol o určení vonkajších vplyvov

## Technická správa - obsah

# A: Projektové podklady

B: Rozsah projektu

- Údaje, kde sa začína a končí rozvod.

- Voľba rozvodných sústav.

- Údaje o maximálnej súčasnej spotrebe.

- Predpisy a normy.

- Druh vonkajších vplyvov a požiadavky na krytie.

- Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie.

- Zásadné riešenie ochrán.

- Spôsob kompenzácie účinníka.

- Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technologických zariadení.

- Technický popis rozvodov.

- Ochrana pred prepätiami podľa STN EN 62305 1-4.

- Protokol o určení vonkajších vplyvov.

## A: Projektové podklady.

Pri vypracovávaní projektu stavby rozvodu silnoprúdu boli použité tieto podklady :

- stavebná časť objektu

- požiadavky investora

- protokol o určení vonkajších vplyvov prostredia

- zameranie existujúceho stavu elektroinštalácie

B: Rozsah projektu.

P.D. stavby rozvodu elektroinštalácie rieši:

-  elektroinštaláciu doplnenia svietidiel, automat. brán a pohybových snímačov vonkajšieho osvetlenia

- napojenie svetelných, zásuvkových a motorických obvodov až k jednotlivým EZ.

- Ochranu pred zásahom el. prúdom živých a neživých častí.

P.D. stavby rozvodu silnoprúdu nerieši :

- Elektrickú požiarnu signalizáciu.

- Meranie a reguláciu.

- El. inštaláciu mimo vyznačenej na projekte.

- Trasy slaboprúdových rozvodov

- Ochranu pred bleskom.

1. Údaje, kde sa začína a končí rozvod.

  - Rozvod riešený týmto prevádzkovým súborom začína v existujúcom rozvádzači doplnením istenia obvodov osvetlenia.

2. Voľba rozvodných sústav.

2.1 Pre silové rozvody je použitá rozvodná sústava

3 + PEN (N,PE) ~50 Hz, 400V, TN-C-S

1 + PEN (N,PE) ~50 Hz, 230V, TN-C-S

3. Údaje o maximálnej súčasnej spotrebe.

3.1 Novoinštalovaný a súčasný výkon :   Pi = 5,8,kW   Pp = 2,9 kW

3.2 Predpoklad. spotreba el. energie za rok: Ar =2,95 MWh/rok

4. Predpisy a normy.

4.1 Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s predpismi a STN EN platnými v čase jej spracovania. Sú to hlavne :

STN EN 33 2000-4-41 STN EN 33 2000-5-51 STN EN 33 2000-5-54 STN EN 33 2000-1.  STN EN 33 2000-4-43 STN EN 33 2000-7-701 STN EN 33 2000-5-52 STN EN 12 464-1, STN EN 62305 1-4  STN EN 332000-6  STN EN 343108

5. Druh vonkajších vplyvov.

5.1 Vonkajšie vplyvy, v ktorých sú uložené jednotlivé trasy rozvodov sú určené

v protokole o určení vonkajších vplyvov vypracovanom odbornou komisiou.

5.2 Protokol o určení vonkajších vplyvov je nedeliteľnou súčasťou tejto správy.

5.3 Prevádzkovateľ je povinný do pol roka prehodnotiť vonkajšie vplyvy po zavedení

prevádzky, a toto potvrdiť. V prípade, že komisia vonkajšie vplyvy zmení, musí

byť prehodnotená elektroinštalácia elektrotechnikom špecialistom.

6. Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie.

6.1 Technologické súbory napojené rozvodom riešeným v tejto P.D. patria do

III. stupňa dôležitosti dodávky elektrickej energie STN EN 34 1610,§16107 c.

6.2 El. zariadenia zaradené podľa vyhlášky 508/09 Zz prílohy č1.do skupiny „A“.

Všetky el. zariadenia a el. predmety s vplyvom  prostredia BE2  podľa

vyhl. č. 508/2009 Zz musia byť osvedčené oprávnenou právnickou osobou okrem

vonkajších atmosférických vplyvov dažďa.

6.3 Podľa zák. č.124/2006Zz  na základe vyhodnotenia neodstrániteľných

nebezpečenstiev môžu vzniknúť nasledovné zostatkové riziká:

- nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži a používaní

- otvorené dvere rozvádzačov

- zásah do rozvádzača pod napätím

- používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom

Neodstrániteľné nebezpečenstvá a zostatkové nebezpečenstvá od elektrických zariadení sú eliminované nasledovnými prostriedkami:

- realizovaním prvej odbornej prehliadky a skúšky projektového diela

- poučením osôb prichádzajúcich do styku s elektrickým zariadením

- použitím ochranných pomôcok

Musia byť dodržiavané predpísané prehliadky, skúšky a údržba EZ.

O ich prevádzaní musí byť vedená písomná evidencia.

7. Zásadné riešenie ochrán.

7.1 Farebné značenie vodičov musí vyhovovať STN-EN 60 445.

7.2 Zariadenia a káble sú chránené proti skratu a preťaženiu poistkami a ističmi.

7.3 Ochrana pred úrazom el. prúdom v prevádzke je zábranou, krytom, izoláciou.

7.4 Ochrana pred požiarom el. prúdom pri poruche je samočinným odpojením

napájania v sieti TN a doplnkovou ochranou prúdovým chráničom s Ir = 0,3A

7.5 Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche je samočinným odpojením napájania

v sieti TN a doplnkovou ochr. prúd. chráničom s Ir=0,03A - STN 332000-4-41

7.6 Výpočet skratových prúdov v rozvode je vykonaný pomocou súboru SICHR

v zmysle STN 33 2000-4-43 čl. 4.3.4.2 ,STN IEC 60909 a vyhl. SUBP č. 59/82

Zz.§194 ods.3 počítané pre svorky rozvádzačov HR

8. Spôsob kompenzácie účinníka.

8.1 Kompenzácia účinníka nie je predmetom riešenia tejto P.D.

9. Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technologických zariadení.

9.1 Dvere rozvádzača, kryty a veká el. zariadení, umožňujúce prístup k živým alebo

pohybujúcim sa častiam, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby ich

nebolo možné otvoriť, len pomocou nástroja alebo kľúča pokiaľ nie  je možné

zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

9.2 Obsluhou el. zariadenia, riešeného touto P.D. môžu byť poverení pracovníci

poučení v zmysle §20 vyhlášky č.508/2009 Zz.

9.3 Údržbou a opravami navrhovaného elektrického zariadenia môžu byť poverený

pracovníci s kvalifikáciou min. elektrotechnik v zmysle §21 vyhl.č.508/2009Zz.

9.4 Každý zásah do el. inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutkového

vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu el. zariadení.

9.5 Dodržať požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

v organizáciách podliehajúcich NIP SR podľa zákona  č. 95/2002Zz. Osoby

poverené obsluhou elektrického zariadenia v prevádzke musia byť preukázateľne

oboznámené s príslušnou prevádzkou. Musia preukázať znalosti:

- z prevádzkových a bezp. predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia najmä,

jeho zapínania, kontroly chodu a vypínania o čom musí byť prevedený zápis.

-    O opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, ak nastane únik nebezpečnej látky, pri

havárii a podobne.

- O protipožiarnych opatreniach.

- O prácach vo výškach.

- O opatreniach pri úrazoch a prvej pomoci a podobne.

- O spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení.

9.6 Pri úraze elektrickým prúdom, pri požiari a inom nebezpečenstve je možné

navrhované elektrické zariadenie vypnúť v rozvádzači RIS, R,

a podľa miestnych prevádzkových predpisov.

9.7 Spracovateľ PD je zapísaný do zoznamu Autorizovaných  stavebných inžinierov

na SKSI  pod reg. číslom  5791 I4 – Technické, technologické

a energetické vybavenie stavieb.

9.8 Dodržanie projektu. Pri montáži navrhnutého EZ je potrebné dodržať navrhnuté

typové materiály, el. prístroje a EZ s platnými certifikátmi kvality podľa vyhlášky

558/2009Zz. Prípadné zmeny v P.D.je možné vykonať iba so súhlasom zodp. proj.

elektro a to písomnou formou. Všetky potrebné výpočty a parametre udané

výrobcami musia byť dodržané podľa konkrétnych typov. V prípade

nedodržania projektu dôjde ku strate akýchkoľvek nárokov na reklamácie a nie je

zaručené dodržanie potrebných predpísaných parametrov na tieto el. predmety a

el. zariadenia. Pred začiatkom montáže je potrebné stretnutie projektant,

montážnik a technický zástupca investora.

10. Technický popis rozvodov.

10.1 Jedná sa o doplnenie stávajúceho osvetlenia a doplnenie automatických brán 2ks/ a pohybových infra čidiel vonkajšieho osvetlenia pre projekt na stavebné povolenie.

10.2 V stávajúcom rozvádzači HR je rozdelená sústava TN-C na TN-S. Rozvádzač má osadené prúdové chrániče a preto je potrebné dodržať N1, N2, N3,...NX. Všetky vývody musia byť chránené prúdovými chráničmi s minimálnymi rozdielovými prúdmi 300mA. Vybrané okruhy budú chránené prúdovými chráničmi s minimálnymi rozdielovými prúdmi 30mA

10.3 Rozvádzač HR je umiestnený v rozvodni na 1.N.P.

10.4 Rozvádzač je existujúci, iba sa doplní o rozvody k bránam a doplní sa osvetlenie v drevovýrobe. Ďalej budú doplnené prúdové chrániče a istenie prúdových chráničov.  Musí byť opatrený výstražnými tabuľkami s bleskom s platnými certifikátmi kvality s prehlásením o zhode výrobcu.  Elektrické rozvody sú navrhnuté káblami CYKY – alebo adekvátnou náhradou, uloženými v stenách, resp. v trubkách na roštoch. El. predmety a el. zariadenia montované „na“ resp. „do“ horľavých materiálov musia spĺňať požiadavky podľa stupňa horľavosti  a v súlade s vyhl. č. 94/2004 Zz a STN 920203 a STN 332312. Do hlavného rozvádzača je navrhnutá prepäťová ochrana typ 1, v podružných rozvádzačoch objektu budú osadené prepätové ochrany typ 2.

Doplnená, resp vymenená bude podpäťová cievka na hlavnom ističi rozvádzača RH, pre správnu funkciu stop tlačítok (Central stop). Do podružných rozvádzačov budú doplnené prepäťové ochrany ako aj prúdové chrániče.

10.5 V rozvádzači HR  je umiestnená pôvodná  „HUS“.

10.6 Priestor pred rozvádzačmi musí byť voľne prístupný. Min. priestor je 80cm.

10.7 Svetlá, vypínače, zásuvky, inštalačné škatule, rozvody a ostatné el. zariadenia uložiť vedľa umývadiel, vane, sprchy, linky v bezpečnej vzdialenosti zóny v zmysle STN 332000-7-701 , STN 332000-7-702 pre bazén, STN 332000-7-703 pre sauny.

V inštaláciách vody, sanitárnych predmetov  ( vane, sprchovacie boxy, vodovodné batérie, kovové stavebné prvky atď.), RACK - server sa tieto musia pripojiť na svorku „HUS“ vodičom CYA 6 – 25 mm2/zž, ktorá je v rozvádzačoch. Plastové vedenia vody pripojiť k pospájaniu v mieste vyústenia. To sa týka aj sanitárnych predmetov (vane, vodovodné batérie, zárubne, kov. stavebné prvky ako zábradlia, balkóny, výťahové šachty a pod.),  ktoré sa  pripoja na svorku „HUS.

10.8 Osvetlenie priestorov je navrhnuté podľa STN EN 12464-1 v predpísanej intenzite osvetlenia, E/Lx/,  UGRl, Ra  a krytí svietidiel, podľa druhu prostredia a jeho vonkajších vplyvov. Všetky vývody svietidiel musia byť ukončené v svietidlových svorkovniciach, žiarivkové svietidlá musia byť kompenzované priamo od výrobcov a musia byť s elektronickým predradníkom. Sú použité LED svietidlá, tr. II , IP65. Inštalačné škatule s min. krytím IP67 /prachotesné/!!! Všetky škatule musia byť po dokončení prístupné na údržbu a revízie. Ovládanie osvetlenia je pri vstupoch vypínačmi v krytí  IP54. V objekte sú navrhnuté typy svietidiel, ktoré budú spresnené investorom. Je potrebné dodržať  krytie a triedu svietidla pri danej intenzite osvetlenia. Údržba svietidiel sa bude prevádzať pomocou dvojitého rebríka. Pri inštalovaní svietidiel s LED zdrojmi je potrebné dodržať príslušné chladenie svietidiel !!! Výpočet osvetlenia programom Indoor Philips a SLOS. Je potrebné v pravidelných intervaloch odstraňovať usadený prach na svietidlách a celej elektroinštalácii vysávaním!!!

10.9 Kladenie elektrických vedení musí zodpovedať STN E 33 2000-5-52. Pri vedení trás káblov dodržiavať vodorovné a zvislé trasovanie v zmysle STN EN 332130 zmena 2/95.  Elektrické rozvody sú navrhnuté káblami CYKY  pre povrchovú montáž  na roštoch a žľaboch resp. trubkách.

10.10 Všetky el. spotrebiče nad 2kVA v zmysle STNEN332130 zmena 2/95 musia byť samostatne istené so samostatným vývodom.

10.11 Elektrotechnické výrobky musia spĺňať požiadavky zákona 264/99 a nariadenia  vlády 392/99.

10.12 Všetky časti elektrických zariadení musia byť certifikované a musia podliehať odborným prehliadkam a skúškam podľa vyhlášky č.508/09 Zz §12 a prílohy č.8 ako aj STN EN 33 15 00 a STN EN 33 2000-6 v čítane núdz. osvetlenia STN EN 1838.

10.13 V objekte je využi existujúce uzemnenie rozvádzača HR  pri rozdelení sústavy TN-C na TN-S.

10.14 Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác povinný vykonať odbornú prehliadku a skúšku. Na jej základe jej kladného výsledku, je možné uviesť zariadenie do prevádzky. Počas ďalšej prevádzky, musí byť elektrické zariadenie pravidelne kontrolované v lehotách podľa STN 33 2000-6,  STN 33 1500 a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Zz.

Všetci pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie, ktorí obsluhujú elektrické zariadenia ( zapínanie, vypínanie elektrických zariadení, pripojovanie elektrických zariadení zásuvkami a pod.), musia byť preukázateľne oboznámení a poučený z STN 33 3108 – bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie, z STN 34 3500 – prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom a z ostatnými predpismi, súvisiacimi s ich prácou alebo obsluhou elektrického zariadenia. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zariadenia nízkeho napätia, môže týmto oboznámením a poučením organizácia poveriť pracovníka poučeného podľa § 20 vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009Zz.

10.15  Vykonávať činnosť na vyhradených elektrických zariadeniach môžu len osoby s elektrotechnickým vzdelaním (§ 21 – 24 vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009Zz) v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok ustanovenými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostno-technickými požiadavkami.

11. Ochrana pred bleskom podľa STN EN 62305.

11.1 Nie je predmetom tejto P.D.

Záver:

Pre správnu funkčnosť ochrany pred bleskom je mimo iné, potrebné dodržať  koordináciu jednotlivých profesií, a dodávateľov jednotlivých zariadení. Napr:

kotolne, kamerové systémy, elektrické zabezpečovacie systémy, a podobne.

Pred začiatkom zemných prác /výkopových/ je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých nadzemných i podzemných inžinierskych sietí v trase navrhovaných rozvodov a súčasne dohodnúť dozorovanie zo strany ich prevádzkovateľa.

Elektrotechnické výrobky musia spĺňať požiadavky zákona 264/99 a nariadenia vlády 392/99, a vyhlášky 558/2009Zz.

Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 3100. Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené východzej odbornej prehliadke a skúške v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500. Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.   a podľa STN 34 3100. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení.

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Prestupy káblov cez požiarne deliace konštrukcie musia byť s ohľadom na STN  920201-2 utesnené hmotou s príslušnou požiarnou odolnosťou rovnakou ako je požadovaná požiarna odolnosť deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú – rieši požiarny technik.

Protokol č. 55 /2019.

o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou

Zloženie komisie:     predseda: 	Ing. Vlado Čulen – vedúci proj. architektúry

členovia : 	Ing. Matej Veverka - zodp. projektant elektro

Válka Oldřich – elektrotechnik špecialista                                                 Ing. Trenčianska – projektant PO

Názov objektu /stavby:  SO-01 Stolárska dielňa č.1.,  Bebrava 1434, 963 01 Krupina

# Majiteľ objektu / stavby :  Drevovýroba 1,Lopex s.r.o. Bebrava 1434, 963 01 Krupina.

Projektové podklady :

1.Miestna osobná obhliadka.

2.Pôdorysy, rezy a pohľady nového stavebného riešenia M 1:100

3.Požiadavky investora a všetkých dotknutých profesií, technológia EZ a EP

4.V súčasnosti platné STN EN 332000-5-51 STN EN 332000 – 3.

Popis stavebného riešenia :  Jedná sa o priestor stolárskej dielne č.1.

Rozhodnutie :  Komisia po preskúmaní skutočností určuje vonkajšie vplyvy prostredia v jednotlivých priestoroch objektu podľa STN EN 332000-5-51 a prílohy k protokolu.

Zdôvodnenie rozhodnutia :  Komisia brala do úvahy charakter priestorov a priestranstva tak, ako to predpokladá projekt stavby. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať odborný dohľad nad elektrickým zariadením pracovníkmi odborne spôsobilými v súlade s vyhl. č.  508/2009 Zz – MPSVaR SR. Dodržať podmienky STN EN 332000-5-51. V zmysle STN332000-7-701 dodržať všetky zóny 0,1,2.

V objekte sa zhodnotila funkcia, výskyt nebezpečných látok a činností, ktoré aktívne ovplyvňujú druh prostredia. Projektované elektrické zariadenie musí byť vo vyhovujúcom krytí do daného prostredia v súlade s STN EN 60529.

Záver :  V prípade akejkoľvek zmeny účelu, ovplyvňujúce stanovené vonkajšie vplyvy je povinný prevádzkovateľ prehodnotiť vplyvy určené týmto protokolom podľa novej skutočnosti a na základe STN EN 332000-5-51.  Po pol roku je potrebné prehodnotiť vonkajšie vplyvy prostredia.

Banská Bystrica : 28.05.2019.                                                           Podpis predsedu:

| Kód vonkajších vplyvov |  | Priestor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Určenie prostredia informatívne | 311 | 323 | 324 | 325 | 332 | 412 | 411 |  |  |  |  |  |
| A – Podmienky prostredia | AA Teplota okolia | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 AA4 | AA5 AA4 |  |  |  |  |  |
|  | AB Atmosférické podmienky | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 |  |  |  |  |  |
|  | AC Nadmorská výška | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 |  |  |  |  |  |
|  | AD Výskyt vody | AD1 | AD2 | AD4 | AD1 | AD2 | AD2 | AD3 |  |  |  |  |  |
|  | AE Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE3 | AE3 |  |  |  |  |  |
|  | AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF2 | AF2 | AF2 | AF2 | AF2 | AF2 |  |  |  |  |  |
|  | AG Mechanické namáhanie – nárazy | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 |  |  |  |  |  |
|  | AH Vibrácie | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 |  |  |  |  |  |
|  | AK Výskyt rastlín, alebo plesní | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 |  |  |  |  |  |
|  | AL Výskyt živočíchov | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 |  |  |  |  |  |
|  | AM Elektromagnetické, elektrostatické, alebo ionizujúce žiarenie | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 | - | AM1 | AM1 |  |  |  |  |  |
|  | AN Slnečné žiarenie | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 |  |  |  |  |  |
|  | AP Seizmické účinky | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 |  |  |  |  |  |
|  | AQ Búrková činnosť | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 |  |  |  |  |  |
|  | AT Snehová prikrývka | - | AT3 | AT3 | AT3 | - | AT3 | AT3 |  |  |  |  |  |
|  | AU Námraza | - | AU2 | AU2 | AU2 | - | AU2 | AU2 |  |  |  |  |  |
| B - Využitie | BA Schopnosť osôb | BA1 | BA2 | BA2 | BA2 | BA1 | BA2 | BA2 |  |  |  |  |  |
|  | BC Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC4 | BC1 | BC1 |  |  |  |  |  |
|  | BD Podmienky evakuácie (úniku) v prípade nebezpečenstva | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 |  |  |  |  |  |
|  | BE Povaha spracúvaných, alebo skladovaných látok | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE2-N2 | BE1 | BE1 |  |  |  |  |  |
| C – Konštrukcie budov | CA Stavebné materiály | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 |  |  |  |  |  |
|  | CB Konštrukcia budovy | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 |  |  |  |  |  |
| Prostredie: Informatívne 311 – základné 1.04 323 – vlhké: 324 – mokré: 325 – zvýšená korózna agresivita : 332 – nebezpečie požiaru horľavých hmôt a prachov: 1.01, 1.02, 1.03 412 – vonkajšie s pôsobením vody AD2 : pod prístreškom (rampy, terasy) – vplyv dažďa 411 – vonkajšie : Všetky posudzované priestory a priestranstvá mimo objektu, vrátane strechy AD3 AD4 – poveternostné vplyvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |